## ЗагрузКотиТП 01июля19
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Генеральный директор ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
_________________ А. И. Илинзер
"____"________________ 2015г.
Информация по уровню загрузки мощностей теплоисточников и уровню соответствия тепловых мощностей
потребностям потребителей тепловой энергии по котельным АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
(по состоянию на 01.07.19г.)
№№ п/п | Наименование котельной | Установ-ленная мощность, Гкал/час | КПД | Рабочая мощность (с учётом КПД) | Расчётная нагрузка по потребителям, Гкал/час |  |  |  | Запас рабочей мощности (по расч. нагр., с уч. нормат. потерь 10%) | Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч | Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, с уч. нормат. потерь (10%) Гкал/ч | Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч
[5 empty] | Отопление | ГВС | ИТОГО | Всего, с учётом нормат. потерь (10%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
1 | Котельная №1 | 3.87 | 88.66 | 3.4311 | 3.4498 | 0.36803 | 3.8178 | 4.1996 | -0.76847 | 0 | 0 | -0.76847
2 | Котельная №2 | 1.788 | 87.87 | 1.5711 | 1.1754 | 0.32835 | 1.5037 | 1.6541 | -0.082969 | 0 | 0 | -0.082969
3 | Котельная №3 | 6.45 | 87.49 | 5.6431 | 5.0833 | 1.0742 | 6.1575 | 6.7733 | -1.1302 | 0 | 0 | -1.1302
4 | Котельная №4 | 15.48 | 89.15 | 13.8004 | 11.948 | 2.4013 | 14.3493 | 15.7842 | -1.9838 | 0.1727 | 0.18997 | -2.1737
5 | Котельная №5 | 17.025 | 88.41 | 15.0518 | 11.7938 | 2.3735 | 14.1674 | 15.5841 | -0.5323 | 6.41 | 7.051 | -7.5833
6 | Котельная №6 | 7.74 | 88.35 | 6.8383 | 5.0591 | 1.3962 | 6.4553 | 7.1009 | -0.26258 | 0 | 0 | -0.26258
7 | Котельная №7 | 3.354 | 88.03 | 2.9525 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 1.8836 | 1.0689 | 1.0869 | 1.1955 | -0.12662
8 | Котельная №9 | 7.74 | 88.54 | 6.853 | 6.4365 | 1.0227 | 7.4592 | 8.2051 | -1.3521 | 2.2469 | 2.4715 | -3.8237
9 | Котельная №10 |  |  |  | 4.0268 | 1.0283 | 5.0552 | 5.5607 |  | 0.24491 | 0.2694
10 | Котельная №11 | 3.354 | 88.06 | 2.9535 | 1.8342 | 0 | 1.8342 | 2.0176 | 0.93592 | 0.11059 | 0.12165 | 0.81427
11 | Котельная №12 | 4.128 | 88 | 3.6326 | 2.527 | 0.35779 | 2.8848 | 3.1733 | 0.45932 | 1.022 | 1.1242 | -0.66493
12 | Котельная №13 | 7.14 | 88.99 | 6.3539 | 3.0813 | 0.58024 | 3.6615 | 4.0276 | 2.3262 | 2.7891 | 3.068 | -0.74174
13 | Котельная №17 | 3.87 | 88.47 | 3.4238 | 2.4563 | 0.60648 | 3.0628 | 3.3691 | 0.054738 | 0.079135 | 0.087049 | -0.032311
14 | Котельная №19 | 0.688 | 87.75 | 0.60372 | 0.4799 | 0.14616 | 0.62606 | 0.68866 | -0.084942 | 0 | 0 | -0.084942
15 | Котельная №20 | 0.2322 | 88.24 | 0.20489 | 0.16178 | 0 | 0.16178 | 0.17795 | 0.026939 | 0 | 0 | 0.026939
16 | Котельная №22 | 0.183 | 86.43 | 0.15817 | 0.16543 | 0 | 0.16543 | 0.18197 | -0.023802 | 0 | 0 | -0.023802
17 | Котельная №25 | 2.76 | 89.93 | 2.4821 | 1.6838 | 0 | 1.6838 | 1.8522 | 0.6299 | 0.42689 | 0.46958 | 0.16032
ИТОГО по газовым котельным |  | 85.8022 |  | 75.9541 | 59.0479 | 10.6551 | 69.703 | 76.6733 | -0.71916 | 14.3442 | 15.7786 | -16.4978
УГОЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
18 | Котельная №8 | 2.28 | 42.88 | 0.97766 | 1.4194 |  | 1.4194 | 1.5613 | -0.58367 | 0 | 0 | -0.58367
19 | Котельная №14 | 1.02 | 33.0333 | 0.33694 | 0.31953 |  | 0.31953 | 0.35148 | -0.014541 | 0 | 0 | -0.014541
20 | Котельная №15 | 1.379 | 52.25 | 0.72053 | 0.61657 |  | 0.61657 | 0.67822 | 0.042304 | 0.0646 | 0.07106 | -0.028756
21 | Котельная №16 | 1.26 | 52.3333 | 0.6594 | 0.21088 |  | 0.21088 | 0.23196 | 0.42744 | 0 | 0 | 0.42744
22 | Котельная №18 | 1.563 | 49.24 | 0.76962 | 0.20911 |  | 0.20911 | 0.23002 | 0.53961 | 0 | 0 | 0.53961
23 | Котельная №21 | 0.61 | 50.4667 | 0.30785 | 0.12394 |  | 0.12394 | 0.13634 | 0.17151 | 0 | 0 | 0.17151
24 | Котельная №23 | 2 | 47.2 | 0.944 | 0.60358 |  | 0.60358 | 0.66394 | 0.28006 | 0 | 0 | 0.28006
25 | Котельная №24 | 1.12 | 47.2 | 0.52864 | 0.31692 |  | 0.31692 | 0.34861 | 0.18003 | 0 | 0 | 0.18003
26 | Котельная №26 Легенда | 1.94 | 66 | 1.2804 | 0.3092 |  | 0.3092 | 0.34012 | 0.94028 | 0 | 0 | 0.94028
27 | Котельная №27 ПАТП | 4.14 | 67.0375 | 2.7754 | 0.97916 |  | 0.97916 | 1.0771 | 1.6983 | 0 | 0 | 1.6983
28 | Котельная ЗЖБИ |  |  |  | 3.779 |  | 3.779 | 4.1569 |  | 0.10716 | 0.11788
ИТОГО по угольным котельным |  | 17.312 |  | 9.3004 | 5.1083 | 0 | 5.1083 | 5.6191 | 3.6813 | 0.0646 | 0.07106 | 3.6102
28 | Котельная "Центральная" | 43 | Сх.Т/Сн. Г.Г-А | 41.917 | 8.6344 |  | 8.6344 | 9.4978 |  | 2.763 | 3.0393
28.1 | ТП-1 | 13.05 | 70 | 9.135 | 3.9717 | 0.81086 | 4.7826 | 5.2609 | 3.8741 | 1.2229 | 1.3452 | 2.529
28.2 | ТП-2 | 11.418 | 70 | 7.9926 | 5.8807 | 1.0312 | 6.9118 | 7.603 | 0.38959 | 0.013 | 0.0143 | 0.37529
28.3 | ТП-3 | 21.752 | 70 | 15.2264 | 12.2414 | 1.4779 | 13.7193 | 15.0912 | 0.1352 | 0.019573 | 0.02153 | 0.11367
28.4 | ТП-7 | 10.875 | 70 | 7.6125 | 0 | 1.3996 | 1.3996 | 1.5395 | 6.073 | 0 | 0 | 6.073
28.5. | ТП-8 | 10.331 | 70 | 7.2317 | 2.2242 | 0.26618 | 2.4904 | 2.7395 | 4.4922 | 1.7274 | 1.9001 | 2.5921
| Итого по ТП | 67.426 |  | 47.1982 | 24.3181 | 4.9856 | 29.3037 | 32.2341 | 14.9641 | 2.9828 | 3.2811 | 11.683
ИТОГО по котельной "Центральная" |  | 43 |  | 41.917 | 32.9524 | 4.9856 | 37.9381 | 41.7319 | 0.18513 | 5.7458 | 6.3204 | -6.1353
ИТОГО по котельным |  | 146.1142 |  | 127.1715 | 97.1086 | 15.6407 | 112.7493 | 124.0242 | 3.1473 | 20.1546 | 22.1701 | -19.0228
ИТОГО по котельным с учётом нагрузок на кот.10 кот ЗЖБИ |  | 146.1142 |  | 127.1715 | 104.9145 | 16.669 | 121.5835 | 133.7419 | 3.1473 | 20.5067 | 22.5574 | -19.0228
Исп. Начальник ПТО Дубоделов В.В.

## 01.07.2019 по Теплообменник
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Генеральный директор ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
_________________ А. И. Илинзер
"____"________________ 2015г.
Информация по уровню загрузки мощностей теплоисточников и уровню соответствия тепловых мощностей
потребностям потребителей тепловой энергии по котельным АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
(по состоянию на 01.07.19г.)
|  | Котлы |  |  | Теплообменники отопления | [5 empty] | Теплообменники ГВС |  |  |  |  | Существующая нагрузка |  |  |  |  | Перспективная нагрузка (по выданным действующим ТУ)
№№ п/п | Наименование котельной | КОТЛЫ Установ-ленная мощность, Гкал/час | КПД | КОТЛЫ Рабочая мощность (с учётом КПД) | Суммарная установленная ТО (ОТОПЛ + ГВС) | ТО отоплнние установл. Мощность Гкал/ч | КПД % | ТО отопление рабочая мощность Гкал/ч | Запас рабочей мощности (по расч. нагр., с уч. нормат. потерь 10%) | Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч | ТО ГВС установл. Мощность Гкал/ч | КПД % | ТО ГВС рабочая Мощность Гкал/ч | Запас рабочей мощности (по расч. нагр., с уч. нормат. потерь 10%) | Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч | Расчётная нагрузка по потребителям, Гкал/час |  |  |  | Запас рабочей мощности (по расч. нагр., с уч. нормат. потерь 10%) | ОТОПЛЕНИЕ Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч | ГВС Перспективная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч | ОБЩАЯ Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч | Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, с уч. нормат. потерь (10%) Гкал/ч | Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч
[16 empty] | Отопление | ГВС | ИТОГО | Всего, с учётом нормат. потерь (10%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
1 | Котельная №1 | 3.87 | 88.66 | 3.4311 | 4.3336 | 3.4394 | 94 | 3.233 | -0.56177 | -0.56177 | 0.89424 | 94 | 0.84058 | 0.43576 | 0.43576 | 3.4498 | 0.36803 | 3.8178 | 4.1996 | -0.76847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76847
2 | Котельная №2 | 1.788 | 87.87 | 1.5711 | 1.8401 | 0.94583 | 94 | 0.88908 | -0.40382 | -0.40382 | 0.89424 | 94 | 0.84058 | 0.4794 | 0.4794 | 1.1754 | 0.32835 | 1.5037 | 1.6541 | -0.082969 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082969
3 | Котельная №3 | 6.45 | 87.49 | 5.6431 | 6.712 | 5.1591 | 94 | 4.8495 | -0.74213 | -0.74213 | 1.5529 | 94 | 1.4597 | 0.27806 | 0.27806 | 5.0833 | 1.0742 | 6.1575 | 6.7733 | -1.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1302
4 | Котельная №4 | 15.48 | 89.15 | 13.8004 | 15.4686 | 12.098 | 94 | 11.3721 | -1.7706 | -1.9606 | 3.3706 | 94 | 3.1684 | 0.52693 | 0.52693 | 11.948 | 2.4013 | 14.3493 | 15.7842 | -1.9838 | 0.1727 | 0 | 0.1727 | 0.18997 | -2.1737
5 | Котельная №5 | 17.025 | 88.41 | 15.0518 | 30.8555 | 22.6999 | 94 | 21.3379 | 8.3647 | 3.7547 | 8.1556 | 70 | 5.7089 | 3.098 | 0.65697 | 11.7938 | 2.3735 | 14.1674 | 15.5841 | -0.5323 | 4.1909 | 2.2192 | 6.41 | 7.051 | -7.5833
6 | Котельная №6 | 7.74 | 88.35 | 6.8383 | 7.7386 | 6.0533 | 94 | 5.6901 | 0.12511 | 0.12511 | 1.6853 | 94 | 1.5842 | 0.048313 | 0.048313 | 5.0591 | 1.3962 | 6.4553 | 7.1009 | -0.26258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26258
7 | Котельная №7 | 3.354 | 88.03 | 2.9525 | 3.3534 | 3.3534 | 94 | 3.1522 | 1.2686 | 0.073047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 1.8836 | 1.0689 | 1.0869 | 0 | 1.0869 | 1.1955 | -0.12662
8 | Котельная №9 | 7.74 | 88.54 | 6.853 | 11.1436 | 9.08 | 94 | 8.5352 | 1.455 | -0.69535 | 2.0636 | 94 | 1.9398 | 0.81483 | 0.49367 | 6.4365 | 1.0227 | 7.4592 | 8.2051 | -1.3521 | 1.9549 | 0.29196 | 2.2469 | 2.4715 | -3.8237
9 | Котельная №10 | 5.16 | 89.67 | 4.627 | 7.6182 | 4.9183 | 94 | 4.6232 | 0.19368 | 0.031719 | 2.6999 | 94 | 2.5379 | 1.4068 | 1.2993 | 4.0268 | 1.0283 | 5.0552 | 5.5607 | -0.93372 | 0.14724 | 0.097665 | 0.24491 | 0.2694 | -1.2031
10 | Котельная №11 | 3.354 | 88.06 | 2.9535 | 3.3534 | 3.3534 | 94 | 3.1522 | 1.1346 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8342 | 0 | 1.8342 | 2.0176 | 0.93592 | 0.11059 | 0 | 0.11059 | 0.12165 | 0.81427
11 | Котельная №12 | 4.128 | 88 | 3.6326 | 7.1367 | 6.2253 | 94 | 5.8518 | 3.072 | 2.2758 | 0.91144 | 94 | 0.85675 | 0.46318 | 0.1351 | 2.527 | 0.35779 | 2.8848 | 3.1733 | 0.45932 | 0.72379 | 0.29825 | 1.022 | 1.1242 | -0.66493
12 | Котельная №13 | 7.14 | 88.99 | 6.3539 | 9.5959 | 8.5985 | 94 | 8.0825 | 4.6932 | 2.4638 | 0.99742 | 94 | 0.93758 | 0.29931 | -0.53933 | 3.0813 | 0.58024 | 3.6615 | 4.0276 | 2.3262 | 2.0267 | 0.7624 | 2.7891 | 3.068 | -0.74174
13 | Котельная №17 | 3.87 | 88.47 | 3.4238 | 3.5082 | 2.8891 | 94 | 2.7157 | 0.013814 | -0.073235 | 0.61909 | 94 | 0.58194 | -0.085187 | -0.085187 | 2.4563 | 0.60648 | 3.0628 | 3.3691 | 0.054738 | 0.079135 | 0 | 0.079135 | 0.087049 | -0.032311
14 | Котельная №19 | 0.688 | 87.75 | 0.60372 | 1.6303 | 1.3758 | 94 | 1.2932 | 0.76532 | 0.76532 | 0.25451 | 94 | 0.23924 | 0.078467 | 0.078467 | 0.4799 | 0.14616 | 0.62606 | 0.68866 | -0.084942 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084942
15 | Котельная №20 | 0.2322 | 88.24 | 0.20489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16178 | 0 | 0.16178 | 0.17795 | 0.026939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026939
16 | Котельная №22 | 0.183 | 86.43 | 0.15817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16543 | 0 | 0.16543 | 0.18197 | -0.023802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023802
17 | Котельная №25 | 2.76 | 89.93 | 2.4821 | 5.1608 | 5.1608 | 94 | 4.8511 | 2.999 | 2.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6838 | 0 | 1.6838 | 1.8522 | 0.6299 | 0.24031 | 0.18659 | 0.42689 | 0.46958 | 0.16032 | двухтрубка
ИТОГО по газовым котельным |  | 85.8022 |  | 75.9541 | 111.8306 | 90.4316 |  | 85.0057 | 20.413 | 8.2034 | 21.399 |  | 18.1577 | 6.4371 | 2.5082 | 59.0479 | 10.6551 | 69.703 | 76.6733 | -0.71916 | 10.5858 | 3.7584 | 14.3442 | 15.7786 | -16.4978
УГОЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
18 | Котельная №8 | 2.28 | 42.88 | 0.97766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 |  | 1.4194 | 1.5613 | -0.58367 | 0 |  | 0 | 0 | -0.58367
19 | Котельная №14 | 1.02 | 33.0333 | 0.33694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31953 |  | 0.31953 | 0.35148 | -0.014541 | 0 |  | 0 | 0 | -0.014541
20 | Котельная №15 | 1.379 | 52.25 | 0.72053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61657 |  | 0.61657 | 0.67822 | 0.042304 | 0.0646 |  | 0.0646 | 0.07106 | -0.028756
21 | Котельная №16 | 1.26 | 52.3333 | 0.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21088 |  | 0.21088 | 0.23196 | 0.42744 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42744
22 | Котельная №18 | 1.563 | 49.24 | 0.76962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20911 |  | 0.20911 | 0.23002 | 0.53961 | 0 |  | 0 | 0 | 0.53961
23 | Котельная №21 | 0.61 | 50.4667 | 0.30785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12394 |  | 0.12394 | 0.13634 | 0.17151 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17151
24 | Котельная №23 | 2 | 47.2 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 |  | 0.60358 | 0.66394 | 0.28006 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28006
25 | Котельная №24 | 1.12 | 47.2 | 0.52864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31692 |  | 0.31692 | 0.34861 | 0.18003 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18003
26 | Котельная №26 | 1.94 | 66 | 1.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3092 |  | 0.3092 | 0.34012 | 0.94028 | 0 |  | 0 | 0 | 0.94028
27 | Котельная №27 | 4.14 | 67.0375 | 2.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97916 |  | 0.97916 | 1.0771 | 1.6983 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6983
28 | Котельная ЗЖБИ | [14 empty] | 3.779 |  | 3.779 | 4.1569 |  | 0.10716 |  | 0.10716 | 0.11788 | -4.2748 | двухтрубка
ИТОГО по угольным котельным |  | 17.312 |  | 9.3004 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1083 | 0 | 5.1083 | 5.6191 | 3.6813 | 0.0646 | 0 | 0.0646 | 0.07106 | 3.6102
29. | Котельная "Центральная" | 43 | Сх.Т/Сн. Г.Г-А | 41.917 | [11 empty] | 8.6344 |  | 8.6344 | 9.4978 |  | 2.053 | 0.71 | 2.763 | 3.0393
29.1 | ТП-1 | 13.05 | 70 | 9.135 | 13.05 | 6.525 | 70 | 4.5675 | 0.19858 | -0.64927 | 6.525 | 70 | 4.5675 | 3.6755 | 3.1782 | 3.9717 | 0.81086 | 4.7826 | 5.2609 | 3.8741 | 0.77077 | 0.4521 | 1.2229 | 1.3452 | 2.529
29.2 | ТП-2 | 11.418 | 70 | 7.9926 | 11.418 | 6.525 | 70 | 4.5675 | -1.9012 | -1.9137 | 4.893 | 70 | 3.4251 | 2.2908 | 2.289 | 5.8807 | 1.0312 | 6.9118 | 7.603 | 0.38959 | 0.01135 | 0.00165 | 0.013 | 0.0143 | 0.37529
29.3 | ТП-3 | 21.752 | 70 | 15.2264 | 21.7524 | 13.5959 | 70 | 9.5171 | -3.9484 | -3.97 | 8.1565 | 70 | 5.7095 | 4.0839 | 4.0839 | 12.2414 | 1.4779 | 13.7193 | 15.0912 | 0.1352 | 0.019573 | 0 | 0.019573 | 0.02153 | 0.11367
29.4 | ТП-7 | 10.875 | 70 | 7.6125 | 10.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.875 | 70 | 7.6125 | 6.073 | 6.073 | 0 | 1.3996 | 1.3996 | 1.5395 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.073
29.5. | ТП-8 | 10.331 | 70 | 7.2317 | 10.331 | 5.438 | 70 | 3.8066 | 1.3599 | -0.41107 | 4.893 | 70 | 3.4251 | 3.1323 | 3.0032 | 2.2242 | 0.26618 | 2.4904 | 2.7395 | 4.4922 | 1.61 | 0.1174 | 1.7274 | 1.9001 | 2.5921
| Итого по ТП | 67.426 |  | 47.1982 | 67.4264 | 32.0839 |  | 22.4587 | -4.2912 | -6.944 | 35.3425 |  | 24.7397 | 19.2556 | 18.6273 | 24.3181 | 4.9856 | 29.3037 | 32.2341 | 14.9641 | 2.4117 | 0.57115 | 2.9828 | 3.2811 | 11.683
ИТОГО по котельной "Центральная" |  | 43 |  | 41.917 | [11 empty] | 32.9524 | 4.9856 | 37.9381 | 41.7319 | 0.18513 | 4.4647 | 1.2812 | 5.7458 | 6.3204 | -6.1353
ИТОГО по котельным |  | 146.1142 |  | 127.1715 | [11 empty] | 97.1086 | 15.6407 | 112.7493 | 124.0242 | 3.1473 | 15.1151 | 5.0395 | 20.1546 | 22.1701 | -19.0228
Исп. Начальник ПТО Дубоделов В.В.