## Кот 1
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 1 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 4.7467
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.87
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 155.7158
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 7415.4378
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 966739.1
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 46.1114
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1790.0188
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 5579.3075
| - бюджетные потребители |  | 2480.46
| - население |  | 2876.503
| - прочие потребители |  | 222.3445
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 46
3.4 |  | 0.032 | 184.2
3.5 |  | 0.045 | 286.7
3.6 |  | 0.057 | 738
3.7 |  | 0.076 | 537.6
3.8 |  | 0.089 | 925.5
3.9 |  | 0.108 | 1012.2
3.10 |  | 0.125 | 49
3.11 |  | 0.159 | 744
3.12 |  | 0.219 | 223.5
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 2 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.24
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.788
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 154.0169
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1432.0632
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 184659
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 6.7569
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 95.9482
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 1329.3581
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 1322.469
| - прочие потребители |  | 6.8891
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089 | 54
3.9 |  | 0.108 | 86
3.10 |  | 0.125 | 100
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 3
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 3 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 5.036
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 6.45
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 163.214
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 8799.2141
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1202378
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 63.2513
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1953.4255
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 6782.5372
| - бюджетные потребители |  | 445.424
| - население |  | 5370.061
| - прочие потребители |  | 967.0522
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 3
3.4 |  | 0.032 | 427
3.5 |  | 0.045 | 535
3.6 |  | 0.057 | 972
3.7 |  | 0.076 | 545.5
3.8 |  | 0.089 | 368.5
3.9 |  | 0.108 | 1017.5
3.10 |  | 0.125 | 346
3.11 |  | 0.159 | 366.5
3.12 |  | 0.219 | 455
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 4
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 4 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 4.388
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 15.48
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 152.4479
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 20328.1915
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 2594538
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 128.4819
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 2056.398
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 18143.3116
| - бюджетные потребители |  | 6720.776
| - население |  | 8162.253
| - прочие потребители |  | 3260.2826
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 110
3.5 |  | 0.045 | 82
3.6 |  | 0.057 | 689
3.7 |  | 0.076 | 492
3.8 |  | 0.089 | 509
3.9 |  | 0.108 | 461
3.10 |  | 0.125 | 536
3.11 |  | 0.159 | 374
3.12 |  | 0.219 | 757
3.13 |  | 0.273 | 269
3.14 |  | 0.325 | 109
3.15 |  | 0.426

## Кот 5
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 5 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 4.7635
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 17.025
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 146.3504
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 20107.4565
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 2463717
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 150.6092
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 3030.4635
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 16926.3838
| - бюджетные потребители |  | 5474.739
| - население |  | 8363.201
| - прочие потребители |  | 3088.4438
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 26
3.5 |  | 0.045 | 164
3.6 |  | 0.057 | 468.5
3.7 |  | 0.076 | 340.5
3.8 |  | 0.089 | 888.5
3.9 |  | 0.108 | 1044
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 516
3.12 |  | 0.219 | 743
3.13 |  | 0.273 | 287
3.14 |  | 0.325 | 239
3.15 |  | 0.426 | 47

## Кот 6
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 6 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.1106
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 7.74
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 149.179
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 9192.3741
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1148088
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 65.1403
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 965.9296
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 8161.3042
| - бюджетные потребители |  | 2540.672
| - население |  | 5024.064
| - прочие потребители |  | 596.5682
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 4
3.4 |  | 0.032 | 94
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 32
3.7 |  | 0.076 | 122
3.8 |  | 0.089 | 361
3.9 |  | 0.108 | 560.6
3.10 |  | 0.125 | 247.5
3.11 |  | 0.159 | 163
3.12 |  | 0.219 | 486.2
3.13 |  | 0.273 | 40.3
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 7
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 7 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.59
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.354
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 155.9039
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 3309.3051
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 431950
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 25.7429
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 565.5285
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 2718.0336
| - бюджетные потребители |  | 1765.834
| - население |  | 428.372
| - прочие потребители |  | 523.8276
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 10
3.4 |  | 0.032 | 10
3.5 |  | 0.045 | 152
3.6 |  | 0.057 | 738.5
3.7 |  | 0.076 | 121
3.8 |  | 0.089 | 70
3.9 |  | 0.108 | 206.5
3.10 |  | 0.125 | 152.5
3.11 |  | 0.159 | 11
3.12 |  | 0.219 | 118.5
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 8
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной №8 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.174
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 2.28
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 363.3388
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 2265.0788
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1091.5
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 40.6299
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 572.0765
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 1652.3724
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 1276.929
| - прочие потребители |  | 375.4434
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 412
3.5 |  | 0.045 | 386
3.6 |  | 0.057 | 222
3.7 |  | 0.076 | 344
3.8 |  | 0.089 | 53
3.9 |  | 0.108 | 442
3.10 |  | 0.125 | 46
3.11 |  | 0.159 | 269
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 9
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 9 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 3.852
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 7.74
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 163.4607
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 10902.2207
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1491998
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 81.4358
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1871.4552
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 8949.3298
| - бюджетные потребители |  | 7986.75
| - население |  | 406.841
| - прочие потребители |  | 555.7388
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 172
3.5 |  | 0.045 | 323
3.6 |  | 0.057 | 681
3.7 |  | 0.076 | 514
3.8 |  | 0.089 | 128
3.9 |  | 0.108 | 322
3.10 |  | 0.125 | 157
3.11 |  | 0.159 | 633
3.12 |  | 0.219 | 738
3.13 |  | 0.273 | 124
3.14 |  | 0.325 | 60
3.15 |  | 0.426

## Кот 10
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловой сети отопления от газовой котельной № 10 ООО "ЕРКЦ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.3413
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 5.16
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 3686.2893
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 171.3073
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 3514.982
| - бюджетные потребители |  | 1727.477
| - население |  | 1752.402
| - прочие потребители |  | 35.103
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 31
3.4 |  | 0.032 | 174
3.5 |  | 0.045 | 183.5
3.6 |  | 0.057 | 472.8
3.7 |  | 0.076 | 175
3.8 |  | 0.089 | 185.5
3.9 |  | 0.108 | 455.5
3.10 |  | 0.125 | 66
3.11 |  | 0.159 | 258
3.12 |  | 0.219 | 291
3.13 |  | 0.273 | 49
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 10 (2)
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловой сети отопления от газовой котельной № 10 ООО "Энерго Алтай"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.3413
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 5.16
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 2766.306
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 364.54
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 2401.766
| - бюджетные потребители |  | 1141.343
| - население |  | 1239.965
| - прочие потребители |  | 20.458
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 31
3.4 |  | 0.032 | 174
3.5 |  | 0.045 | 183.5
3.6 |  | 0.057 | 472.8
3.7 |  | 0.076 | 175
3.8 |  | 0.089 | 185.5
3.9 |  | 0.108 | 455.5
3.10 |  | 0.125 | 66
3.11 |  | 0.159 | 258
3.12 |  | 0.219 | 291
3.13 |  | 0.273 | 49
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 11
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 11 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.8115
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.354
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 180.0536
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 3808.3032
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 574081
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 32.771
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1032.5584
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 2742.9739
| - бюджетные потребители |  | 648.934
| - население |  | 1644.423
| - прочие потребители |  | 449.6169
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 21
3.4 |  | 0.032 | 154
3.5 |  | 0.045 | 145
3.6 |  | 0.057 | 603
3.7 |  | 0.076 | 542
3.8 |  | 0.089 | 494
3.9 |  | 0.108 | 502
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 279.5
3.12 |  | 0.219 | 71
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 12
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 12 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.245
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 4.128
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 153.6802
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 4064.3317
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 522934
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 39.6732
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 470.6955
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 3553.9629
| - бюджетные потребители |  | 2637.844
| - население |  | 646.178
| - прочие потребители |  | 269.9409
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 11
3.5 |  | 0.045 | 119
3.6 |  | 0.057 | 159
3.7 |  | 0.076 | 153
3.8 |  | 0.089 | 173
3.9 |  | 0.108 | 241
3.10 |  | 0.125 | 166
3.11 |  | 0.159 | 147
3.12 |  | 0.219 | 76
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 13
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 13 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.9806
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 7.14
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 150.4608
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 7419.1498
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 934582
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 158.1059
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 858.4284
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 6402.6154
| - бюджетные потребители |  | 2226.226
| - население |  | 3373.408
| - прочие потребители |  | 802.9814
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 50
3.3 |  | 0.025 | 21
3.4 |  | 0.032 | 165
3.5 |  | 0.045 | 184
3.6 |  | 0.057 | 332.5
3.7 |  | 0.076 | 188.7
3.8 |  | 0.089 | 124.7
3.9 |  | 0.108 | 375.5
3.10 |  | 0.125 | 27.2
3.11 |  | 0.159 | 32
3.12 |  | 0.219 | 214
3.13 |  | 0.273 | 266
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 14
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 14 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.2315
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.02
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 321.0599
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1006.3201
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 428.5
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 26.8319
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 338.3764
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 641.1117
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 641.1117
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 4
3.4 |  | 0.032 | 10
3.5 |  | 0.045 | 28
3.6 |  | 0.057 | 930.5
3.7 |  | 0.076 | 204.5
3.8 |  | 0.089 | 5.5
3.9 |  | 0.108 | 49
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 15
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности поугольной котельной № 15 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.049
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.379
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 352.4499
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1409.8062
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 659
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 36.446
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 271.4302
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 1101.93
| - бюджетные потребители |  | 1013.827
| - население |  | 49.041
| - прочие потребители |  | 39.062
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 22
3.5 |  | 0.045 | 89.5
3.6 |  | 0.057 | 232
3.7 |  | 0.076 | 244
3.8 |  | 0.089 | 102
3.9 |  | 0.108 | 232
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 127.5
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 16
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности поугольной котельной № 16 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.462
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.26
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 500.4337
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 515.1383
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 341.9
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 41.4449
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 167.1377
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 306.5557
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 306.5557
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 138
3.7 |  | 0.076 | 34
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108 | 107
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219 | 183
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 17
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 17 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.003
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.87
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 149.5856
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 4662.5936
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 583925
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 33.4188
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 735.8303
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 3893.3445
| - бюджетные потребители |  | 1264.464
| - население |  | 2614.224
| - прочие потребители |  | 14.6565
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 60
3.4 |  | 0.032 | 84
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 296.5
3.7 |  | 0.076 | 231
3.8 |  | 0.089 | 470
3.9 |  | 0.108 | 410.5
3.10 |  | 0.125 | 155
3.11 |  | 0.159 | 146
3.12 |  | 0.219 | 150
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 18
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 18 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.338
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.712
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 362.7
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 494.9749
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 238.1
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 30.7056
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 123.6846
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 340.5847
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 340.5847
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 108
3.7 |  | 0.076 | 93
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108 | 78
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 59
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 19
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 19 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.2495
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.688
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 156.9065
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1002.0147
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 131630
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 5.8698
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 103.2879
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 892.857
| - бюджетные потребители |  | 792.979
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 99.878
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076 | 44
3.8 |  | 0.089 | 87
3.9 |  | 0.108 | 54
3.10 |  | 0.125 | 64.5
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 20
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 20 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.036
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.232
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 111.8757
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 438.9277
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 41112
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 7.0941
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 11.9037
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 419.93
| - бюджетные потребители |  | 419.93
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 17
3.7 |  | 0.076 | 19
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 21
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 21 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.039
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.61
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 437.3912
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 205.8286
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 119.4
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 19.7559
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 13.7826
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 172.29
| - бюджетные потребители |  | 172.29
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 2
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089 | 37
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 22
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 22 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.04
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.183
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 149.9627
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 431.4712
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 54172
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 13.6829
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 14.0813
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 403.707
| - бюджетные потребители |  | 403.707
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 29
3.7 |  | 0.076 | 11
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 23
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 23 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.057
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 2
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 284.4017
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1041.3834
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 392.8
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 45.5103
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 25.2141
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 970.659
| - бюджетные потребители |  | 970.659
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 57
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 24
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 24 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.172
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.12
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 459.1567
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 664.0817
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 404.4
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 24.1125
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 41.9656
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 598.0036
| - бюджетные потребители |  | 558.1996
| - население |  | 39.804
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 13.5
3.5 |  | 0.045 | 78.5
3.6 |  | 0.057 | 24
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089 | 56
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 25
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 25 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.074
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 2.76
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 167.3566
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 3632.7328
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 508998
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 22.5941
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 427.3333
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 3182.8054
| - бюджетные потребители |  | 2260.2374
| - население |  | 922.568
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 12
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 67
3.7 |  | 0.076 | 379
3.8 |  | 0.089 | 128
3.9 |  | 0.108 | 192
3.10 |  | 0.125 | 171
3.11 |  | 0.159 | 35
3.12 |  | 0.219 | 90
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 26
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной Легенда РА АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.4255
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.94
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 322.2812
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 628.6429
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 268.7
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 16.3447
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 91.1532
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 521.145
| - бюджетные потребители |  | 435.767
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 85.378
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045 | 1
3.6 |  | 0.057 | 61.5
3.7 |  | 0.076 | 221
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108 | 142
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 27
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной ПАТП АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.44
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 4.14
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 301.6357
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1268.8497
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 507.6
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 20.0478
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 228.0123
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 1020.7896
| - бюджетные потребители |  | 115.559
| - население |  | 294.271
| - прочие потребители |  | 610.9596
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045 | 10
3.6 |  | 0.057 | 56
3.7 |  | 0.076 | 47
3.8 |  | 0.089 | 62
3.9 |  | 0.108 | 220
3.10 |  | 0.125 | 45
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот ЗЖБИ
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловой сети отопления от угольной котельной АО "Горно-Алтайский завод ЖБИ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.793
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 8636.933
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1247.2262
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 7389.7068
| - бюджетные потребители |  | 589.223
| - население |  | 6297.184
| - прочие потребители |  | 503.2998
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 204
3.7 |  | 0.076 | 250
3.8 |  | 0.089 | 64
3.9 |  | 0.108 | 328
3.10 |  | 0.125 | 328
3.11 |  | 0.159 | 378
3.12 |  | 0.219 | 241
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## ТП 1
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 1 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.559
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 13.05
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 6130.0403
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 68.447
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 571.5473
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 5490.046
| - бюджетные потребители |  | 730.722
| - население |  | 4362.197
| - прочие потребители |  | 397.127
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 34
3.4 |  | 0.032 | 12
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 20
3.7 |  | 0.076 | 21
3.8 |  | 0.089 | 279
3.9 |  | 0.108 | 250
3.10 |  | 0.125 | 174
3.11 |  | 0.159 | 359
3.12 |  | 0.219 | 85
3.13 |  | 0.273 | 325
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## ТП 2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 2 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.1955
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 11.418
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 10042.9016
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 39.8005
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 938.5461
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 9064.555
| - бюджетные потребители |  | 1468.467
| - население |  | 6707.847
| - прочие потребители |  | 888.241
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 59
3.5 |  | 0.045 | 123
3.6 |  | 0.057 | 300
3.7 |  | 0.076 | 229
3.8 |  | 0.089 | 231
3.9 |  | 0.108 | 527
3.10 |  | 0.125 | 65
3.11 |  | 0.159 | 173.5
3.12 |  | 0.219 | 313
3.13 |  | 0.273 | 175
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## ТП 3
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 3 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 5.005
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 21.752
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 19749.335
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 155.4936
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 2178.5533
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 17415.288
| - бюджетные потребители |  | 6608.145
| - население |  | 6680.028
| - прочие потребители |  | 4127.115
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 8
3.4 |  | 0.032 | 196
3.5 |  | 0.045 | 71
3.6 |  | 0.057 | 1005
3.7 |  | 0.076 | 354
3.8 |  | 0.089 | 448
3.9 |  | 0.108 | 719
3.10 |  | 0.125 | 405
3.11 |  | 0.159 | 778
3.12 |  | 0.219 | 701
3.13 |  | 0.273 | 133
3.14 |  | 0.325 | 19
3.15 |  | 0.426 | 168

## ТП 7
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 7 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.6155
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 10.875
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 8593.9504
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 81.8128
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 964.6937
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 7547.444
| - бюджетные потребители |  | 738.099
| - население |  | 6456.476
| - прочие потребители |  | 352.869
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 89
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089 | 186
3.9 |  | 0.108 | 459
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 129
3.12 |  | 0.219 | 532
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325 | 220.5
3.15 |  | 0.426

## ТП 8
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 8 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.187
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 10.331
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 4169.9744
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 56.1623
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 318.0831
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 3795.729
| - бюджетные потребители |  | 2917.155
| - население |  | 878.574
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 71
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 321
3.7 |  | 0.076 | 83
3.8 |  | 0.089 | 163.5
3.9 |  | 0.108 | 42.5
3.10 |  | 0.125 | 162.5
3.11 |  | 0.159 | 76
3.12 |  | 0.219 | 203.5
3.13 |  | 0.273 | 64
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## МС
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по магистральной сети АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 2
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 9.076
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 41.917
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 14406.9074
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 7353.3824
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 7053.525
| - бюджетные потребители |  | 2805.18
| - население |  | 4181.785
| - прочие потребители |  | 66.56
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 0
3.2 |  | 0.02 | 0
3.3 |  | 0.025 | 36
3.4 |  | 0.032 | 0
3.5 |  | 0.045 | 0
3.6 |  | 0.057 | 235
3.7 |  | 0.076 | 427
3.8 |  | 0.089 | 163
3.9 |  | 0.108 | 115
3.10 |  | 0.125 | 183
3.11 |  | 0.159 | 69
3.12 |  | 0.219 | 433
3.13 |  | 0.273 | 452
3.14 |  | 0.325 | 897
3.15 |  | 0.426 | 1528

## Свод по ТП
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловым пунктам АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 11.562
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 67.426
2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 48686.2016
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 401.7161
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 4971.4235
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 43313.062
| - бюджетные потребители |  | 12462.588
| - население |  | 25085.122
| - прочие потребители |  | 5765.352
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 0
3.2 |  | 0.02 | 0
3.3 |  | 0.025 | 42
3.4 |  | 0.032 | 338
3.5 |  | 0.045 | 194
3.6 |  | 0.057 | 1735
3.7 |  | 0.076 | 687
3.8 |  | 0.089 | 1307.5
3.9 |  | 0.108 | 1997.5
3.10 |  | 0.125 | 806.5
3.11 |  | 0.159 | 1515.5
3.12 |  | 0.219 | 1834.5
3.13 |  | 0.273 | 697
3.14 |  | 0.325 | 239.5
3.15 |  | 0.426 | 168

## Свод по газовым кот
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовым котельным АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 38.5077
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 90.962
2. Показатели энергетической эффективности объектов теплонсбжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 145.7297
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 113398.3831
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 13835501.1
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8361
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 880.7395
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 16519.1336
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 95998.5099
| - бюджетные потребители |  | 40937.7964
| - население |  | 44146.932
| - прочие потребители |  | 10913.7815
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 0
3.2 |  | 0.02 | 50
3.3 |  | 0.025 | 208
3.4 |  | 0.032 | 1611.2
3.5 |  | 0.045 | 2174.2
3.6 |  | 0.057 | 6295.8
3.7 |  | 0.076 | 4415.3
3.8 |  | 0.089 | 4966.7
3.9 |  | 0.108 | 6940.3
3.10 |  | 0.125 | 2237.7
3.11 |  | 0.159 | 3705
3.12 |  | 0.219 | 4413.2
3.13 |  | 0.273 | 1035.3
3.14 |  | 0.325 | 408
3.15 |  | 0.426 | 47

## Свод по угольным кот
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольным котельнм АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 8.181
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 17.461
2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 185.0761
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 18137.0377
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 4451.9
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5278
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 301.8296
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 3120.0596
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 14715.1485
| - бюджетные потребители |  | 3855.5246
| - население |  | 9245.4812
| - прочие потребители |  | 1614.1428
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 0
3.2 |  | 0.02 | 0
3.3 |  | 0.025 | 6
3.4 |  | 0.032 | 457.5
3.5 |  | 0.045 | 593
3.6 |  | 0.057 | 1976
3.7 |  | 0.076 | 1437.5
3.8 |  | 0.089 | 379.5
3.9 |  | 0.108 | 1598
3.10 |  | 0.125 | 419
3.11 |  | 0.159 | 890.5
3.12 |  | 0.219 | 424
3.13 |  | 0.273 | 0
3.14 |  | 0.325 | 0
3.15 |  | 0.426 | 0