## ЗагрузКотиТП 01июля20
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Генеральный директор ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
_________________ А. И. Илинзер
"____"________________ 2015г.
Информация по уровню загрузки мощностей теплоисточников и уровню соответствия тепловых мощностей
потребностям потребителей тепловой энергии по котельным АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
(по состоянию на 01.07.20г.)
№№ п/п | Наименование котельной | Установ-ленная мощность, Гкал/час | КПД | Рабочая мощность (с учётом КПД) | Расчётная нагрузка по потребителям, Гкал/час |  |  |  | Запас рабочей мощности (по расч. нагр., с уч. нормат. потерь 10%) | Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч | Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, с уч. нормат. потерь (10%) Гкал/ч | Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч
[5 empty] | Отопление | ГВС | ИТОГО | Всего, с учётом нормат. потерь (10%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
1 | Котельная №1 | 3.87 | 88.66 | 3.4311 | 3.4498 | 0.36803 | 3.8178 | 4.1996 | -0.76847 | 0 | 0 | -0.76847
2 | Котельная №2 | 1.788 | 87.87 | 1.5711 | 1.1754 | 0.32835 | 1.5037 | 1.6541 | -0.082969 | 0 | 0 | -0.082969
3 | Котельная №3 | 6.45 | 87.49 | 5.6431 | 5.1496 | 1.0742 | 6.2238 | 6.8462 | -1.2031 | 0.24491 | 0.2694 | -1.4724
4 | Котельная №4 | 15.48 | 89.15 | 13.8004 | 11.893 | 2.4011 | 14.2941 | 15.7235 | -1.923 | 0.144 | 0.1584 | -2.0814
5 | Котельная №5 | 17.025 | 88.41 | 15.0518 | 12.9878 | 2.4865 | 15.4743 | 17.0217 | -1.9699 | 3.0312 | 3.3343 | -5.3043
6 | Котельная №6 | 7.74 | 88.35 | 6.8383 | 5.0589 | 1.3962 | 6.4551 | 7.1006 | -0.26236 | 0 | 0 | -0.26236
7 | Котельная №7 | 3.354 | 88.03 | 2.9525 | 1.8512 | 0 | 1.8512 | 2.0363 | 0.91623 | 0.84613 | 0.93075 | -0.014514
8 | Котельная №9 | 7.74 | 88.54 | 6.853 | 6.5304 | 1.3399 | 7.8703 | 8.6573 | -1.8043 | 0.16336 | 0.17969 | -1.984
9 | Котельная №10 |  |  |  | 3.9862 | 1.0263 | 5.0125 | 5.5138 |  | 0.24491 | 0.2694
10 | Котельная №11 | 3.354 | 88.06 | 2.9535 | 1.9654 | 0 | 1.9654 | 2.162 | 0.79155 | 0.0652 | 0.07172 | 0.71983
11 | Котельная №12 | 4.128 | 88 | 3.6326 | 1.8131 | 0.24398 | 2.057 | 2.2628 | 1.3699 | 0.40247 | 0.44272 | 0.92717
12 | Котельная №13 | 7.14 | 88.99 | 6.3539 | 3.7064 | 1.0046 | 4.7109 | 5.182 | 1.1718 | 0.65587 | 0.72145 | 0.45039
13 | Котельная №17 | 3.87 | 88.47 | 3.4238 | 2.4563 | 0.60648 | 3.0628 | 3.3691 | 0.054738 | 0.079135 | 0.087049 | -0.032311
14 | Котельная №19 | 0.688 | 87.75 | 0.60372 | 0.4799 | 0.14616 | 0.62606 | 0.68866 | -0.084942 | 0 | 0 | -0.084942
15 | Котельная №20 | 0.2322 | 88.24 | 0.20489 | 0.16178 | 0 | 0.16178 | 0.17795 | 0.026939 | 0 | 0 | 0.026939
16 | Котельная №22 | 0.183 | 86.43 | 0.15817 | 0.16543 | 0 | 0.16543 | 0.18197 | -0.023802 | 0 | 0 | -0.023802
17 | Котельная №25 | 2.76 | 89.93 | 2.4821 | 1.6838 | 0 | 1.6838 | 1.8522 | 0.6299 | 0.42689 | 0.46958 | 0.16032
ИТОГО по газовым котельным |  | 85.8022 |  | 75.9541 | 60.528 | 11.3955 | 71.9235 | 79.1159 | -3.1618 | 6.0592 | 6.6651 | -9.8269
УГОЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
18 | Котельная №8 | 2.28 | 44.44 | 1.0132 | 1.4021 |  | 1.4021 | 1.5423 | -0.52904 | 0 | 0 | -0.52904
19 | Котельная №14 | 1.02 | 43.03 | 0.43891 | 0.33188 |  | 0.33188 | 0.36507 | 0.073836 | 0 | 0 | 0.073836
20 | Котельная №15 | 1.379 | 42.61 | 0.58759 | 0.61657 |  | 0.61657 | 0.67822 | -0.090632 | 0.19023 | 0.20925 | -0.29988
21 | Котельная №16 | 1.26 | 42.19 | 0.53159 | 0.21088 |  | 0.21088 | 0.23196 | 0.29963 | 0.005195 | 0.0057145 | 0.29391
22 | Котельная №18 | 1.095 | 43.78 | 0.47939 | 0.20911 |  | 0.20911 | 0.23002 | 0.24938 | 0 | 0 | 0.24938
23 | Котельная №21 | 0.61 | 47.41 | 0.2892 | 0.12394 |  | 0.12394 | 0.13634 | 0.15287 | 0 | 0 | 0.15287
24 | Котельная №23 | 2 | 51 | 1.02 | 0.60358 |  | 0.60358 | 0.66394 | 0.35606 | 0 | 0 | 0.35606
25 | Котельная №24 | 1.12 | 46.1 | 0.51632 | 0.31692 |  | 0.31692 | 0.34861 | 0.16771 | 0 | 0 | 0.16771
26 | Котельная №26 Легенда | 1.94 | 57.38 | 1.1132 | 0.3092 |  | 0.3092 | 0.34012 | 0.77306 | 0 | 0 | 0.77306
27 | Котельная №27 ПАТП | 4.14 | 60.37 | 2.4993 | 0.97916 |  | 0.97916 | 1.0771 | 1.4222 | 0 | 0 | 1.4222
28 | Котельная ЗЖБИ |  |  |  | 4.1601 |  | 4.1601 | 4.5761 |  | 0 | 0
ИТОГО по угольным котельным |  | 16.844 |  | 8.4887 | 5.1033 | 0 | 5.1033 | 5.6136 | 2.8751 | 0.19542 | 0.21496 | 2.6601
28 | Котельная "Центральная" | 43 | Сх.Т/Сн. Г.Г-А | 41.917 | 8.6344 |  | 8.6344 | 9.4978 |  | 3.231 | 3.5541
28.1 | ТП-1 | 13.05 | 70 | 9.135 | 4.1172 | 0.89336 | 5.0106 | 5.5116 | 3.6234 | 0.89428 | 0.98371 | 2.6397
28.2 | ТП-2 | 11.418 | 70 | 7.9926 | 5.9058 | 1.0321 | 6.9379 | 7.6316 | 0.36096 | 0 | 0 | 0.36096
28.3 | ТП-3 | 21.752 | 70 | 15.2264 | 12.2414 | 1.4779 | 13.7193 | 15.0912 | 0.1352 | 0.019573 | 0.02153 | 0.11367
28.4 | ТП-7 | 10.875 | 70 | 7.6125 | 0 | 1.3996 | 1.3996 | 1.5395 | 6.073 | 0 | 0 | 6.073
28.5. | ТП-8 | 10.331 | 70 | 7.2317 | 2.2242 | 0.26618 | 2.4904 | 2.7395 | 4.4922 | 1.7274 | 1.9001 | 2.5921
| Итого по ТП | 67.426 |  | 47.1982 | 24.4886 | 5.069 | 29.5577 | 32.5135 | 14.6847 | 2.6413 | 2.9054 | 11.7794
ИТОГО по котельной "Центральная" |  | 43 |  | 41.917 | 33.123 | 5.069 | 38.1921 | 42.0113 | -0.094259 | 5.8723 | 6.4595 | -6.5537
ИТОГО по котельным |  | 145.6462 |  | 126.3598 | 98.7543 | 16.4646 | 115.2189 | 126.7408 | -0.38093 | 12.1269 | 13.3395 | -13.7205
ИТОГО по котельным с учётом нагрузок на кот.10 кот ЗЖБИ |  | 145.6462 |  | 126.3598 | 106.9006 | 17.4909 | 124.3915 | 136.8307 | -0.38093 | 12.3718 | 13.6089 | -13.7205
Исп. Начальник ПТО Дубоделов В.В.

## 01.07.2020 по Теплообменник
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Генеральный директор ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
_________________ А. И. Илинзер
"____"________________ 2015г.
Информация по уровню загрузки мощностей теплоисточников и уровню соответствия тепловых мощностей
потребностям потребителей тепловой энергии по котельным АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
(по состоянию на 01.07.20г.)
|  | Котлы |  |  | Теплообменники отопления | [5 empty] | Теплообменники ГВС |  |  |  |  | Существующая нагрузка |  |  |  |  | Перспективная нагрузка (по выданным действующим ТУ)
№№ п/п | Наименование котельной | КОТЛЫ Установ-ленная мощность, Гкал/час | КПД | КОТЛЫ Рабочая мощность (с учётом КПД) | Суммарная установленная ТО (ОТОПЛ + ГВС) | ТО отоплнние установл. Мощность Гкал/ч | КПД % | ТО отопление рабочая мощность Гкал/ч | Запас рабочей мощности (по расч. нагр., с уч. нормат. потерь 10%) | Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч | ТО ГВС установл. Мощность Гкал/ч | КПД % | ТО ГВС рабочая Мощность Гкал/ч | Запас рабочей мощности (по расч. нагр., с уч. нормат. потерь 10%) | Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч | Расчётная нагрузка по потребителям, Гкал/час |  |  |  | Запас рабочей мощности (по расч. нагр., с уч. нормат. потерь 10%) | ОТОПЛЕНИЕ Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч | ГВС Перспективная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч | ОБЩАЯ Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч | Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, с уч. нормат. потерь (10%) Гкал/ч | Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч
[16 empty] | Отопление | ГВС | ИТОГО | Всего, с учётом нормат. потерь (10%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
1 | Котельная №1 | 3.87 | 88.66 | 3.4311 | 4.3336 | 3.4394 | 94 | 3.233 | -0.56177 | -0.56177 | 0.89424 | 94 | 0.84058 | 0.43576 | 0.43576 | 3.4498 | 0.36803 | 3.8178 | 4.1996 | -0.76847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76847
2 | Котельная №2 | 1.788 | 87.87 | 1.5711 | 1.8401 | 0.94583 | 94 | 0.88908 | -0.40382 | -0.40382 | 0.89424 | 94 | 0.84058 | 0.4794 | 0.4794 | 1.1754 | 0.32835 | 1.5037 | 1.6541 | -0.082969 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082969
3 | Котельная №3 | 6.45 | 87.49 | 5.6431 | 6.712 | 5.1591 | 94 | 4.8495 | -0.81498 | -0.97695 | 1.5529 | 94 | 1.4597 | 0.27806 | 0.17063 | 5.1496 | 1.0742 | 6.2238 | 6.8462 | -1.2031 | 0.14724 | 0.097665 | 0.24491 | 0.2694 | -1.4724
4 | Котельная №4 | 15.48 | 89.15 | 13.8004 | 15.4686 | 12.098 | 94 | 11.3721 | -1.7102 | -1.8686 | 3.3706 | 94 | 3.1684 | 0.52719 | 0.52719 | 11.893 | 2.4011 | 14.2941 | 15.7235 | -1.923 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0.1584 | -2.0814
5 | Котельная №5 | 17.025 | 88.41 | 15.0518 | 30.8555 | 22.6999 | 94 | 21.3379 | 7.0514 | 5.3396 | 8.1556 | 70 | 5.7089 | 2.9738 | 1.3512 | 12.9878 | 2.4865 | 15.4743 | 17.0217 | -1.9699 | 1.5562 | 1.475 | 3.0312 | 3.3343 | -5.3043
6 | Котельная №6 | 7.74 | 88.35 | 6.8383 | 7.7386 | 6.0533 | 94 | 5.6901 | 0.12533 | 0.12533 | 1.6853 | 94 | 1.5842 | 0.048313 | 0.048313 | 5.0589 | 1.3962 | 6.4551 | 7.1006 | -0.26236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26236
7 | Котельная №7 | 3.354 | 88.03 | 2.9525 | 3.3534 | 3.3534 | 94 | 3.1522 | 1.1159 | 0.18515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8512 | 0 | 1.8512 | 2.0363 | 0.91623 | 0.84613 | 0 | 0.84613 | 0.93075 | -0.014514
8 | Котельная №9 | 7.74 | 88.54 | 6.853 | 11.1436 | 9.08 | 94 | 8.5352 | 1.3518 | 1.1744 | 2.0636 | 94 | 1.9398 | 0.46592 | 0.46354 | 6.5304 | 1.3399 | 7.8703 | 8.6573 | -1.8043 | 0.1612 | 0.002162 | 0.16336 | 0.17969 | -1.984
9 | Котельная №10 |  |  |  | 7.6182 | 4.9183 | 94 | 4.6232 | 0.23838 | 0.07642 | 2.6999 | 94 | 2.5379 | 1.409 | 1.3015 | 3.9862 | 1.0263 | 5.0125 | 5.5138 |  | 0.14724 | 0.097665 | 0.24491 | 0.2694
10 | Котельная №11 | 3.354 | 88.06 | 2.9535 | 3.3534 | 3.3534 | 94 | 3.1522 | 0.99021 | 0.91849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9654 | 0 | 1.9654 | 2.162 | 0.79155 | 0.0652 | 0 | 0.0652 | 0.07172 | 0.71983
11 | Котельная №12 | 4.128 | 88 | 3.6326 | 7.1367 | 6.2253 | 94 | 5.8518 | 3.8574 | 3.4675 | 0.91144 | 94 | 0.85675 | 0.58837 | 0.53552 | 1.8131 | 0.24398 | 2.057 | 2.2628 | 1.3699 | 0.35442 | 0.048053 | 0.40247 | 0.44272 | 0.92717
12 | Котельная №13 | 7.14 | 88.99 | 6.3539 | 9.5959 | 8.5985 | 94 | 8.0825 | 4.0056 | 3.5025 | 0.99742 | 94 | 0.93758 | -0.16748 | -0.38588 | 3.7064 | 1.0046 | 4.7109 | 5.182 | 1.1718 | 0.45732 | 0.19855 | 0.65587 | 0.72145 | 0.45039
13 | Котельная №17 | 3.87 | 88.47 | 3.4238 | 3.5082 | 2.8891 | 94 | 2.7157 | 0.013814 | -0.073235 | 0.61909 | 94 | 0.58194 | -0.085187 | -0.085187 | 2.4563 | 0.60648 | 3.0628 | 3.3691 | 0.054738 | 0.079135 | 0 | 0.079135 | 0.087049 | -0.032311
14 | Котельная №19 | 0.688 | 87.75 | 0.60372 | 1.6303 | 1.3758 | 94 | 1.2932 | 0.76532 | 0.76532 | 0.25451 | 94 | 0.23924 | 0.078467 | 0.078467 | 0.4799 | 0.14616 | 0.62606 | 0.68866 | -0.084942 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084942
15 | Котельная №20 | 0.2322 | 88.24 | 0.20489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16178 | 0 | 0.16178 | 0.17795 | 0.026939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026939
16 | Котельная №22 | 0.183 | 86.43 | 0.15817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16543 | 0 | 0.16543 | 0.18197 | -0.023802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023802
17 | Котельная №25 | 2.76 | 89.93 | 2.4821 | 5.1608 | 5.1608 | 94 | 4.8511 | 2.999 | 2.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6838 | 0 | 1.6838 | 1.8522 | 0.6299 | 0.24031 | 0.18659 | 0.42689 | 0.46958 | 0.16032
ИТОГО по газовым котельным |  | 85.8022 |  | 75.9541 | 111.8306 | 90.4316 |  | 85.0057 | 18.7849 | 13.7635 | 21.399 |  | 18.1577 | 5.6226 | 3.619 | 60.528 | 11.3955 | 71.9235 | 79.1159 | -3.1618 | 4.0512 | 2.008 | 6.0592 | 6.6651 | -9.8269
УГОЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
18 | Котельная №8 | 2.28 | 44.44 | 1.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4021 |  | 1.4021 | 1.5423 | -0.52904 | 0 |  | 0 | 0 | -0.52904
19 | Котельная №14 | 1.02 | 43.03 | 0.43891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 |  | 0.33188 | 0.36507 | 0.073836 | 0 |  | 0 | 0 | 0.073836
20 | Котельная №15 | 1.379 | 42.61 | 0.58759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61657 |  | 0.61657 | 0.67822 | -0.090632 | 0.19023 |  | 0.19023 | 0.20925 | -0.29988
21 | Котельная №16 | 1.26 | 42.19 | 0.53159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21088 |  | 0.21088 | 0.23196 | 0.29963 | 0.005195 |  | 0.005195 | 0.0057145 | 0.29391
22 | Котельная №18 | 1.095 | 43.78 | 0.47939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20911 |  | 0.20911 | 0.23002 | 0.24938 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24938
23 | Котельная №21 | 0.61 | 47.41 | 0.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12394 |  | 0.12394 | 0.13634 | 0.15287 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15287
24 | Котельная №23 | 2 | 51 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 |  | 0.60358 | 0.66394 | 0.35606 | 0 |  | 0 | 0 | 0.35606
25 | Котельная №24 | 1.12 | 46.1 | 0.51632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31692 |  | 0.31692 | 0.34861 | 0.16771 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16771
26 | Котельная №26 | 1.94 | 57.38 | 1.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3092 |  | 0.3092 | 0.34012 | 0.77306 | 0 |  | 0 | 0 | 0.77306
27 | Котельная №27 | 4.14 | 60.37 | 2.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97916 |  | 0.97916 | 1.0771 | 1.4222 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4222
28 | Котельная ЗЖБИ | [14 empty] | 4.1601 |  | 4.1601 | 4.5761 |  | 0 |  | 0 | 0
ИТОГО по угольным котельным |  | 16.844 |  | 8.4887 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1033 | 0 | 5.1033 | 5.6136 | 2.8751 | 0.19542 | 0 | 0.19542 | 0.21496 | 2.6601
29. | Котельная "Центральная" | 43 | Сх.Т/Сн. Г.Г-А | 41.917 | [11 empty] | 8.6344 |  | 8.6344 | 9.4978 |  | 3.231 | 0 | 3.231 | 3.5541
29.1 | ТП-1 | 13.05 | 70 | 9.135 | 13.05 | 6.525 | 70 | 4.5675 | 0.038578 | -0.65957 | 6.525 | 70 | 4.5675 | 3.5848 | 3.2992 | 4.1172 | 0.89336 | 5.0106 | 5.5116 | 3.6234 | 0.63468 | 0.2596 | 0.89428 | 0.98371 | 2.6397
29.2 | ТП-2 | 11.418 | 70 | 7.9926 | 11.418 | 6.525 | 70 | 4.5675 | -1.9289 | -1.9289 | 4.893 | 70 | 3.4251 | 2.2898 | 2.2898 | 5.9058 | 1.0321 | 6.9379 | 7.6316 | 0.36096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36096
29.3 | ТП-3 | 21.752 | 70 | 15.2264 | 21.7524 | 13.5959 | 70 | 9.5171 | -3.9484 | -3.97 | 8.1565 | 70 | 5.7095 | 4.0839 | 4.0839 | 12.2414 | 1.4779 | 13.7193 | 15.0912 | 0.1352 | 0.019573 | 0 | 0.019573 | 0.02153 | 0.11367
29.4 | ТП-7 | 10.875 | 70 | 7.6125 | 10.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.875 | 70 | 7.6125 | 6.073 | 6.073 | 0 | 1.3996 | 1.3996 | 1.5395 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.073
29.5. | ТП-8 | 10.331 | 70 | 7.2317 | 10.331 | 5.438 | 70 | 3.8066 | 1.3599 | -0.41107 | 4.893 | 70 | 3.4251 | 3.1323 | 3.0032 | 2.2242 | 0.26618 | 2.4904 | 2.7395 | 4.4922 | 1.61 | 0.1174 | 1.7274 | 1.9001 | 2.5921
| Итого по ТП | 67.426 |  | 47.1982 | 67.4264 | 32.0839 |  | 22.4587 | -4.4788 | -6.9695 | 35.3425 |  | 24.7397 | 19.1638 | 18.7491 | 24.4886 | 5.069 | 29.5577 | 32.5135 | 14.6847 | 2.2643 | 0.377 | 2.6413 | 2.9054 | 11.7794
ИТОГО по котельной "Центральная" |  | 43 |  | 41.917 | [11 empty] | 33.123 | 5.069 | 38.1921 | 42.0113 | -0.094259 | 5.4953 | 0.377 | 5.8723 | 6.4595 | -6.5537
ИТОГО по котельным |  | 145.6462 |  | 126.3598 | [11 empty] | 98.7543 | 16.4646 | 115.2189 | 126.7408 | -0.38093 | 9.7418 | 2.385 | 12.1269 | 13.3395 | -13.7205
ИТОГО по котельным с учётом нагрузок на кот.10 кот ЗЖБИ |  | 145.6462 |  | 126.3598 | [11 empty] | 106.9006 | 17.4909 | 124.3915 | 136.8307 | -0.38093 | 9.8891 | 2.4827 | 12.3718 | 13.6089 | -13.7205
Исп. Начальник ПТО Дубоделов В.В.