## Схема котельной №25
Схема тепловой сети отопления, ГВС котельной № 25
УТВЕРЖДАЮ Главный инженер АО «Горно-Алтайское ЖКХ» ____________ «_____________» «___»_______________ 20__ г.
Сводная таблица
[5 empty] | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
[6 empty] | Способ прокладки |  | ВСЕГО
[6 empty] | подземная | надземная
отопление
[5 empty] | 25 |  | 12 | 12
[5 empty] | 57 | 34 | 33 | 67
[5 empty] | 76 |  | 379 | 379
[5 empty] | 89 | 3 | 125 | 128
[5 empty] | 108 | 60 | 114 | 174
[5 empty] | 133 |  | 171 | 171
[5 empty] | 159 |  | 35
[5 empty] | 219 |  | 90 | 90
|  | Обозначения: |  |  | итого: | 97 | 959 | 1056
[5 empty] | ВСЕГО | 97 | 959 | 1056
Номер участка сети
|  | Т1 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
|  | Т2 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
|  | L,м | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
надземная прокладка - отопление
Тепловая камера
Потребитель
| Составил: Инженер ПТО Ошлаков Н.С. | 2017-10-09
ГАГУ Здание 7
Здание 3
Столовая
ГАГУ Здание 6
Ул.Социалистическая,32
ООО ПКП "Смена"
Здание 12
ООО ПКП "Смена"
Здание 13
Центр спортивной акробатики
Ул.Социалистическая,38
Упр.ФС гос.стат.по Алтайскому краю и РА
Ул.Социалистическая,36
Здание 11
Здание 10
Ул.Набережная,12
Ул.Набережная,10
ТК 6
ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4
ТК 5
Кот №25
газовая
5м
1м
Р 2
Р 3
УТ 2
УТ 3
Р 4
УТ 4
Р 5
Р 1
УТ 1
1м
5м
5м
5м
6м
1м
5м
1м
2м
2м
2м
1,5м
1м
1м
1,5м
5м
2м
3м
2м
2м
2,5м
2,5м
2м
1,5м
0,5м
0,5м
L= 11 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 83 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 34 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 3 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 52 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 24 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
L= 17 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
L= 58 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
L= 66 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
L= 4 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 36 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
L= 24 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
L= 19 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 19 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 6 м
Т2 Ø 75
Т1 Ø 57
L= 1 м
Т2 Ø 75
Т1 Ø 57
L= 64 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 70 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
L= 9 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
L= 42 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
L= 5 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 1 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 64 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
L= 43 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 6 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 31 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 10 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 6 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 19 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 9 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 2 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 12м
Т2 Ø 25
Т1 Ø 25
L= 108 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
Эстакада
Кот. №14
угольная
33
16
2
17
34
32
21
20
19
18
3
4
23
5
22
25
30
26
24
27
29
28
31
7
6
9
10
12
13
11
8
14
15
0,5м
6м
Здание 1
Здание 2
Здание 4
Здание 9
Гараж
Здание 8
Здание 5
П1
П2
L= 26 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
1
1
ТК 1
Ул.Набережная,6
L= 18 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
35
1,5м

## Протяженность по участкам
УТВЕРЖДАЮ Главный инженер АО «Горно-Алтайское ЖКХ» ____________ «_____________» «___»_______________ 20__ г.
Протяженность и объем тепловых трасс котельной №25 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ № п/п | Наименование участка | Диаметр трубопровода, мм | Удельный объем воды в трубопроводе | Отопление |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |  |  |  | Всего по объекту
|  |  |  | Длина трубы |  |  |  | Объем воды | Длина трубы |  |  |  | Объем воды | Длина трубы | [6 empty] | Объем воды
|  |  |  | Подающая линия |  | Обратная линия |  |  | Подающая линия |  | Обратная линия |  |  | Подающая линия |  | Обратная линия |  | Всего |  | Итого
|  |  |  | подзем | надзем | подзем | надзем |  | подзем | надзем | подзем | надзем |  | подзем | надзем | подзем | надзем | подзем | надзем
1 | Газовая Котельная- П 1 | 133 | 0.0123 |  | 30 |  | 30 | 0.738 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 60 | 0.738
2 | П2 - Р2 | 108 | 0.0079 |  | 42 |  | 42 | 0.6636 |  |  |  |  | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 84 | 84 | 0.6636
3 | Р2 - здание 1 ГАГУ | 57 | 0.002 |  | 2 |  | 2 | 0.008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.008
4 | Р2 - здание 2 ГАГУ | 57 | 0.002 |  | 6 |  | 6 | 0.024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0.024
5 | Р2 - Р3 ГАГУ | 108 | 0.0079 |  | 72 |  | 72 | 1.1376 |  |  |  |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 144 | 144 | 1.1376
6 | Р3 - УТ4 ГАГУ | 76 | 0.0039 |  | 43 |  | 43 | 0.3354 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 86 | 86 | 0.3354
7 | УТ4 - здание 4 ГАГУ | 57 | 0.002 |  | 6 |  | 6 | 0.024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0.024
8 | УТ4 - здание 6 ГАГУ ул.Социалистическая, 32 | 76 | 0.0039 |  | 32 |  | 32 | 0.2496 |  |  |  |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 64 | 64 | 0.2496
9 | Р3 - УТ2 ГАГУ | 76 | 0.0039 |  | 6 |  | 6 | 0.0468 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0.0468
10 | УТ2 - здание 3 ГАГУ | 57 | 0.002 |  | 10 |  | 10 | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0.04
11 | УТ2 - УТ3 ГАГУ | 76 | 0.0039 |  | 22 |  | 22 | 0.1716 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 44 | 44 | 0.1716
12 | УТ3 - здание 3 ГАГУ | 57 | 0.002 |  | 2 |  | 2 | 0.008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.008
13 | УТ3 - Р4 ГАГУ | 76 | 0.0039 |  | 9 |  | 9 | 0.0702 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0.0702
14 | Р4 - здание 5 ГАГУ | 25 | 0.00036 |  | 12 |  | 12 | 0.00864 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 24 | 0.00864
15 | Р4 - здание 7 ГАГУ | 76 | 0.0039 |  | 121 |  | 121 | 0.9438 |  |  |  |  | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 242 | 242 | 0.9438
16 | Газовая котельная - П1 | 159 | 0.0177 |  | 11 |  | 11 | 0.3894 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0.3894
17 | П1 - Р5 | 219 | 0.033 |  | 73 |  | 73 | 4.818 |  |  |  |  | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 146 | 146 | 4.818
18 | Р5 - ТК1 | 219 | 0.033 |  | 17 |  | 17 | 1.122 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 34 | 34 | 1.122
19 | ТК1 - ТК2 | 159 | 0.0177 |  | 24 |  | 24 | 0.8496 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0.8496
20 | ТК2 - ТК6 | 76 | 0.0039 |  | 63 |  | 63 | 0.4914 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 126 | 126 | 0.4914
21 | ТК6 - ул. Набережная, 10 | 89 | 0.0053 | 3 |  | 3 |  | 0.0318 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0318
22 | ТК 6 - ул. Набережная, 12 | 57 | 0.002 | 34 |  | 34 |  | 0.136 |  |  |  |  | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0.136
23 | ТК2 -ТК3 | 133 | 0.0123 |  | 63 |  | 63 | 1.5498 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 126 | 126 | 1.5498
24 | ТК3 - ТК4 | 133 | 0.0123 |  | 78 |  | 78 | 1.9188 |  |  |  |  | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 156 | 156 | 1.9188
25 | ТК4 - УТ1 | 89 | 0.0053 |  | 4 |  | 4 | 0.0424 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0.0424
26 | УТ1 - Р1 | 89 | 0.0053 |  | 20 |  | 20 | 0.212 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0.212
27 | Р1 - здание 9 Госстат | 57 | 0.002 |  | 1 |  | 1 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.004
28 | Р1 - здание 10 Госстат | 57 | 0.002 |  | 6 |  | 6 | 0.024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0.024
29 | Р1 - здание 11 Госстат ул. Социалистическая, 36 | 89 | 0.0053 |  | 19 |  | 19 | 0.2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0.2014
30 | ТК4 - ТК5 | 108 | 0.0079 | 36 |  | 36 |  | 0.5688 |  |  |  |  | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0.5688
31 | ТК5 - Центр спортивной акробатики ул. Социалистическая, 38 | 108 | 0.0079 | 24 |  | 24 |  | 0.3792 |  |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0.3792
32 | Р5 - здание Угольной котельной ООО "ПКП СМЕНА" | 89 | 0.0053 |  | 71 |  | 71 | 0.7526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 142 | 142 | 0.7526
33 | Угольная котельная -здание 13 ПКП Смена | 89 | 0.0053 |  | 11 |  | 11 | 0.1166 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0.1166
34 | Угольная котельная -здание 12 ПКП Смена | 76 | 0.0039 |  | 83 |  | 83 | 0.6474 |  |  |  |  | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 166 | 166 | 0.6474
35 | ТК1-ул. Набережная, 6 | 108 | 0.0079 | 18 |  | 18 |  | 0.2844 |  |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0.2844
|  | Итого |  | 115 | 959 | 115 | 959 | 18.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 959 | 115 | 959 | 230 | 1918 | 2148 | 19.0088
|  |  |  | 1074 |  | 1074 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1074 |  | 1074 |  | 2148
|  |  |  | 2148 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2148
[6 empty] | Составил: Инженер ПТО Ошлаков Н.С. | [5 empty] | 2017-10-09 |  | Общее сумма |  |  | 2148
[14 empty] | Минус потреб. |  |  | 2148

## Протяженность т_с
2017-10-09 | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер АО «Горно-Алтайское ЖКХ» ____________ «_____________» «___»_______________ 20__ г.
Протяженность и объем тепловых трасс котельной № 25 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
Диаметр трубопровода, мм | Удельный объем воды в трубопроводе | Отопление |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |  |  |  | Всего по объекту
|  | Длина трубы |  |  |  | Объем воды | Длина трубы |  |  |  | Объем воды | Длина трубы | [6 empty] | Объем воды
|  | Подающая линия |  | Обратная линия |  |  | Подающая линия |  | Обратная линия |  |  | Подающая линия |  | Обратная линия |  | Всего |  | Итого
|  | подзем | надзем | подзем | надзем |  | подзем | надзем | подзем | надзем |  | подзем | надзем | подзем | надзем | подзем | надзем
25 | 0.00036 |  | 12 |  | 12 | 0.00864 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 24 | 0.00864
57 | 0.002 | 34 | 33 | 34 | 33 | 0.268 |  |  |  |  | 0 | 34 | 33 | 34 | 33 | 68 | 66 | 134 | 0.268
76 | 0.0039 |  | 379 |  | 379 | 2.9562 |  |  |  |  | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 | 0 | 758 | 758 | 2.9562
89 | 0.0053 | 3 | 125 | 3 | 125 | 1.3568 |  |  |  |  | 0 | 3 | 125 | 3 | 125 | 6 | 250 | 256 | 1.3568
108 | 0.0079 | 78 | 114 | 78 | 114 | 3.0336 |  |  |  |  | 0 | 78 | 114 | 78 | 114 | 156 | 228 | 384 | 3.0336
133 | 0.0123 |  | 171 |  | 171 | 4.2066 |  |  |  |  | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 | 342 | 342 | 4.2066
159 | 0.0177 |  | 35 |  | 35 | 1.239 |  |  |  |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 70 | 70 | 1.239
219 | 0.033 |  | 90 |  | 90 | 5.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 180 | 180 | 5.94
Итого |  | 115 | 959 | 115 | 959 | 19.0088 |  |  |  |  | 0 | 115 | 959 | 115 | 959 | 230 | 1918 | 2148 | 19.0088
|  | 1074 |  | 1074 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1074 |  | 1074 |  | 2148
|  | 2148 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2148

## Сводная таблица по арматуре
Перечень | [39 empty] | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер АО «Горно-Алтайское ЖКХ» ____________ «_____________» «___»_______________ 20__ г.
запорной арматуры
по теплотрассам котельной № 25
№ п/п | Номер ТК | Количество запорной арматуры по Dy (мм) | [32 empty] | Количество сбросной и воздушной арматуры по Dy (мм) | [12 empty] | Всего по арматуре
|  | 15 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | 50 |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  |  |  | 150 |  |  |  | Итого по запорной арматуре | 15 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | Итого по сброс. и возд. арм.
Вид арматуры |  | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль |  | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль | задвижка | затвор | кр.шар. | вентиль
1 | ТК-1 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 6 |  |  | 4 | [7 empty] | 2 |  | 6 | 12
2 | ТК-2 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 8
3 | ТК-3 | [25 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 4 |  | 4 | 6
4 | ТК-4 | [17 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  | 6 | 10
5 | ТК-5 | [21 empty] | 2 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | [9 empty] | 4 | 6
6 | ТК-6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | [14 empty] | 12 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6 | 18
7 | УТ-1 | [17 empty] | 4 | [14 empty] | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 4 | 8
8 | УТ-2 | [12 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 4
9 | УТ-3 | [12 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | [12 empty] | 0 | 2
10 | УТ-4 | [12 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | [12 empty] | 0 | 2
11 | Р-1 | [32 empty] | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2
12 | Р-2 | [32 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
13 | Р-3 | [32 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
14 | Р-4 | [32 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
15 | Р-5 | [32 empty] | 0 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | 2
Всего |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 80
[10 empty] | Составил: Инженер ПТО Ошлаков Н.С. | [12 empty] | 2017-09-26

## Лист1
Обозначения:
Номер участка сети
| Т1 Ø |  | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
| Т2 Ø |  | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
| L,м |  | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
надземная прокладка - отопление
Тепловая камера
Потребитель
Сводная таблица
Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
| Способ прокладки |  | ВСЕГО
| подземная | надземная
отопление
25 |  | 12 | 12
57 | 34 | 33 | 67
76 |  | 379 | 379
89 | 3 | 125 | 128
108 | 60 | 114 | 174
133 |  | 171 | 171
159 |  | 35
219 |  | 90 | 90
итого: | 97 | 959 | 1056
ВСЕГО | 97 | 959 | 1056
1
ТК 1